Заместителю директора

филиала ПАО «Россети» - ЦТН

Э.В. Богомолову

Заместителю директора

филиала ПАО «Россети» - ЦТН

И.А. Родионову

Первичный отчёт

об обстоятельствах смертельного несчастного случая, произошедшего 10.06.2022 г. со сторонним лицом в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ ф.№116 от ПС Покров, деревня Головино, Петушинский район, Владимирская область в зоне ответственности Петушинского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

Мною, главным инспектором РУТН Волги филиала ПАО «Россети» - ЦТН Сидоровым В.В., 10.06.2022 г. произведено первичное, с выездом на место происшествия, расследование обстоятельств смертельного несчастного случая со сторонним лицом, произошедшего 10.06.2022 г. в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 кВ ф.№116 ПС Покров, деревня Головино Петушинский район, Владимирская область (в зоне ответственности Петушинского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» - далее РЭС).

Пострадавший:

Пронин Михаил Михайлович, 09.01.1976 г.р., житель деревни Головино Владимирской области.

Место происшествия:

- Пролёт опор № 91-92 ВЛ-10 кВ фидер №166 ПС Покров (ВЛ проходит в населённой местности – по территории д. Головино) (Приложение 1).

- Материал опор № 91, №92 – железобетон.

- Стойки – СВ-110.

- Марка провода в пролетах опор № 91-№ 92 – АС-50.

- Год ввода ВЛ в эксплуатацию – 1958 г.

- Реконструкция ВЛ проводилась в 2012 г.

- Опоры №91, №92 были заменены в 2006 году в рамках капитального ремонта.

- Последний капитальный ремонт ВЛ проведен в феврале 2022г. (расчистка трассы ВЛ).

- Последний плановый осмотр – 25.11.2021 г.

- Последние замеры габаритов проводов – 25.11.2021г. По результатам замеров - габариты соответствуют НТД (Приложение 2).

- ВЛ на момент происшествия находилась в работе.

В ходе предварительного расследования установлено:

- Пострадавший, водитель самосвала марки «Scania», предположительно с целью проведения ремонта, установил самосвал на площадке в пролете опор № 91-92 ВЛ 10 кВ ф. № 116 ПС Покров, при поднятии кузова самосвала, допустил прикосновение кузова к крайнему правому проводу. Далее при проведении работ, при прикосновении к раме автомобиля, был поражен электрическим током.

- Со слов очевидца дальнейших событий Козеева Г.В. (Приложение 3), который работает в котельной, он в 06-45 10.06.2022 г. получил сообщение от местного жителя, что произошло возгорание автомобиля, стоящего возле котельной. Прибыв на место, Козеев Г.В. приступил к тушению машины от водопровода котельной, в ходе проведения тушения обнаружил под машиной пострадавшего, который не подавал признаков жизни. Козеев Г.В. сообщил о происшествии родственникам пострадавшего, которые вызвали скорую помощь.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть Пронина М.М.

- На месте происшествия работал старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный УМВД России по Петушинскому району Назаров И.П.

Хронология событий:

- 06-25 10.06.2022 г. по ТМ на ОИК диспетчера Владимирского участка ОС ДУ ЦУС поступил сигнал «Аварийное отключение» МВ ВЛ 116 ПС Покров с ПС 110 кВ Покров, диспетчером ВУ ОС ДС ЦУС Полевым В.Ю. вызван ДЭМ на ПС.

- 07-07 получено сообщение от ДЭМ ПС 110 кВ Покров Буракова С.Н., что произведен осмотр оборудования ПС Покров. Обнаружено аварийное отключение МВ ВЛ 116 ПС Покров, выпали блинкера: «аварийное отключение», «работа МТЗ», «земля 1 СШ 10 кВ», «работа АПВ». Контроль изоляции в норме.

- 07-07 дана команда ДЭМ ПС Покров Буракову С.Н. на опробование ВЛ 116 ПС Покров от РПВ (диспетчер участка ОТУ РС ДС ЦУС Митрофанов А.В.).

- 07-08 РПВ МВ ВЛ 116 ПС Покров неуспешное.

- 07-09 по ТУ отключен реклоузер 165 ВЛ 116 ПС Покров диспетчером участка ОТУ РС ДС ЦУС Митрофановым А.В.

- 07-10 дана команда ДЭМ ПС Покров Буракову С.Н. на опробование ВЛ 116 Покров от РПВ.

- 07-11 РПВ МВ ВЛ 116 ПС Покров неуспешное.

- 07-15 дана команда ОВБ (Кузин В.В) на выдвижение на ВЛ 116 ПС Покров к ЛР 42 для производства оперативных переключений.

- 07-33 поступило сообщение из ЕДДС (Царев К.Ю), что в д. Головино Петушинского района у котельной мужчина ремонтировал «Камаз» и у него поднялся кузов, задел провода, загорелся, мужчина сгорел заживо, пролет опор № 91-92 ВЛ 116 ПС Покров.

- 07-34 дана команда ОВБ (Кузин В.В) выехать к ЛР 55 ВЛ 116 ПС Покров (отпайка на д. Головино).

- 08-25 ОВБ (Кузин В.В.) дано разрешение отключить ЛР 55 ВЛ 116 ПС Покров, исполнено в 08-26.

- 08-26 дана команда ДЭМ ПС Покров (Давыдов Р.Р.) на опробование ВЛ 116 Покров от РПВ (неуспешно, появилась «земля», по показаниям щитового вольтметра напряжение по фазам: фаза «А» - 8 кВ, фаза «В» - 11 кВ, фаза «С» - 2 кВ).

- 08-30 дана команда ОВБ (Кузин В.В) выехать к месту предполагаемого несчастного случая.

- 08-32 собрана вторая бригада Петушинского РЭС (Варламов), для поиска места повреждения на ВЛ 116 ПС Покров.

- 08-33 дана команда Варламову Л.М. произвести поиск повреждения на ВЛ 116 ПС Покров от ЛР 55 до ПС 110 кВ Покров.

- 09-33 бригада ОВБ (Кузин В.В.) сообщил старшему диспетчеру участка ОТУ ДС ЦУС Лунькову, что на ВЛ 116 ПС Покров в пролете опор № 91-92 обнаружена грузовая машина, кузов касается провода, рядом с машиной лежит пострадавший (сообщено диспетчеру ВУ ОТУ ОС ДС ЦУС Полеву В.Ю. и начальнику Петушинского РЭС Наумову А.Н.).

- 09-36 старший диспетчер участка ОТУ ДС ЦУС Луньков передал полученную от электромонтера ОВБ Кузина В.В. информацию начальнику управления ПБиПК Платонову А.В., в 09-37 И.о начальника ДС ЦУС Блинову А.Н.

- 09-37 Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Платонов А.В. по телефону передал сообщение о нахождении в пролете опор № 91-92 ВЛ 10 кВ 116 ПС Покров тела пострадавшего рядом с грузовой машиной, кузов которой касается провода главному инспектору РУТН Волги Сидорову В.В.

- 09-51 дана команда бригаде Варламова отключить ЛР 79 ВЛ 116 ПС Покров.

- 09-52 дана команда ДЭМ ПС Покров (Давыдову Р.Р.) на опробование ВЛ 116 ПС Покров от РПВ (неуспешно, появилась «земля», по показаниям щитового вольтметра напряжение по фазам: фаза «А» - 8 кВ, фаза «В» - 11 кВ, фаза «С» - 2 кВ).

- 10-05 дана команда бригаде Варламова Л.М. отключить ЛР 42 ВЛ 116 ПС Покров.

- 10-08 дана команда ДЭМ ПС Покров (Давыдову Р.Р.) на опробование ВЛ 116 ПС Покров от РПВ (неуспешно, появилась «земля», по показаниям щитового вольтметра напряжение по фазам: фаза «А» - 8 кВ, фаза «В» - 11 кВ, фаза «С» - 2 кВ).

- 10-14 дана команда бригаде Варламова Л.М. отключить ЛР 56 ВЛ 116 ПС Покров.

- 10-27 дана команда бригаде ОВБ (Кузин В.В.) отключить ВН 91 и ЛР 290 (исполнено в 10-39).

- 10-39 дана команда бригаде ОВБ (Кузин В.В.) установить КШЗ в пролете опор 91-92 ВЛ 116 ПС Покров (исполнено в 10-57).

- 10-50 дана команда ДЭМ ПС Покров (Давыдову Р.Р.) на опробование ВЛ 116 ПС Покров от РПВ (неуспешно, появилась «земля», по показаниям щитового вольтметра напряжение по фазам: фаза «А» - 8 кВ, фаза «В» - 11 кВ, фаза «С» - 2 кВ).

- 10-58 дана команда бригаде Варламова Л.М. произвести осмотр ВЛ 116 ПС Покров от ЛР 42 и ЛР 56 до ПС 110 кВ Покров.

- 12-10 бригаде ОВБ (Кузин В.В.) дана команда снять КШЗ в пролете пор 91-92 ВЛ 116 ПС Покров. Исполнено в 12-16.

- 12-16 бригаде ОВБ (Кузин В.В.) дана команда включить ЛР 290 ВЛ 116 ПС Покров. Исполнено в 12-18.

- 12-18 бригаде ОВБ (Кузин В.В.) дана команда включить ВН 90 ВЛ 116 ПС Покров. Исполнено в 12-20.

- 12-20 бригаде ОВБ (Кузин В.В.) дана команда включить ЛР 55 ВЛ 116 ПС Покров. Исполнено в 12-30.

- 12-41 диспетчером участка ОТУ РС ДС ЦУС Митрофановым А.В. по ТУ включен реклоузер 268 ВЛ 116 ПС Покров.

- 13-16 Варламов Л.М. сообщает, что на ВЛ 116 ПС Покров предположительно поврежден кабель 10 кВ от ПС 110 кВ Покров до опоры №1. Вызвана бригада диагностики.

- 13-12 ВЛ 116 ПС Покров выведена в ремонт.

- 13-29 подготовлено рабочее место на ВЛ 116 Покров с установкой КШЗ в пролетах 1-2 ВЛ 116 ПС Покров.

- 13-29 дано разрешение Варламову Л.М. на допуск бригада по наряду 437 на подготовленное рабочее место на ВЛ 116 ПС Покров.

- 14-48 от мастера Олешко И.М. поступило сообщение, что кабель 10 кВ от ПС 110 кВ Покров до опоры №1 ВЛ 116 ПС Покров восстановлен, можно включать оборудование в работу и собирать нормальную схему.

- 15-15 ВЛ 116 ПС Покров введена в работу.

При прибытии инспектора на место происшествия и первичном расследовании установлено:

- Место происшествия находится в пролете опор № 91-92 ВЛ 116 ПС Покров (Приложение 4).

- Согласно данным ПК «Аварийность», в 2022 году на ВЛ 116 ПС Покров зафиксировано 2 аварийных отключения:

- 01.02.2022 с успешным РПВ;

- 01.06.2022 от ключа управления для поиска земли в сети 10 кВ.

- На опорах ВЛ 116 ПС Покров на месте происшествия присутствуют читаемые надписи (номера опор, знаки безопасности, обозначение охранной зоны ВЛ) (Фото 5).

- На опорах ВЛ 116 ПС Покров № 91 и № 92 провода ВЛ имеют двойное крепление.

- В пролете опор № 91-92 ВЛ 116 ПС Покров проходит автомобильная дорога. Выявлено замечание – в утвержденной поопорной схеме ВЛ 116 ПС Покров на 2022 год не указано пересечение ВЛ-10 кВ с автомобильной грунтовой дорогой в пролёте опор № 91-92 (Приложение 1).

- В соответствии с графиком осмотров на 2021 год плановый осмотр ВЛ 116 ПС Покров по всей длине проведён 25.11.2021. В пролете опор № 91-92 дефектов не выявлено.

- В марте 2022 года проведены работы по техническому освидетельствованию ВЛ 116 ПС Покров. ВЛ находится в удовлетворительном состоянии, эксплуатация ВЛ продлена до 16.02.2027 года.

- Проведено измерение габаритов провода фазы, на которой произошло соприкосновение кузова самосвала (данная фаза имеет наименьший габарит до земли) при помощи измерителя расстояний «Даль». Результат измерения – 7,42 метра (Фото 6).

- Предпосылками происшествия, предположительно, явилось решение пострадавшего в целях ремонта самосвала, установить его на площадке рядом с котельной, на обочине, проходящей поселковой автомобильной дороги под проводами ВЛ в пролете опор № 91-92 (Фото 7,  8). Со слов местных жителей, пострадавший является владельцем самосвала.

- В целях увеличения габаритов от рамы самосвала до земли пострадавший наехал задними колесами на деревянные подставки (Фото 9), полностью поднял кузов самосвала, при этом допустив соприкосновение кузова с крайним правым проводом ВЛ-10 кВ ф. № 116 от ПС Покров (Фото 10).

- Предположительно, не заметив допущенного прикосновения кузова к проводу, пострадавший разложил инструмент для ремонта (Фото 11), подлез под раму самосвала, где и совершил прикосновение к металлическим частям автомобиля в районе карданного вала (Фото 12), вследствие чего получил поражение электрическим током.

- Согласно произведенным замерам и расчетам, длина кузова самосвала составляет примерно 6 метров без козырька кузова, с учетом деревянных подставок под колесами, высота крайней точки поднятого кузова самосвала до земли составляла около 7,50 – 7,55 метра.

- Работа МТЗ и отключение МВ 10 кВ ВЛ 116 ПС Покров произошло в момент повреждения кабеля 10 кВ от ПС 110 кВ Покров до опоры №1 на фазе «С» (исходя из замеров показаний щитового вольтметра при операциях РПВ), предположительно из-за повышенного напряжения, установившегося в момент касания кузова самосвала провода ВЛ другой фазы.

Выводы:

- Причины несчастного случая со сторонним лицом:

- Воздействие электрического тока при прикосновении пострадавшего к раме самосвала, находящегося под фазным напряжением из-за касания кузова самосвала фазного провода ВЛ-10 кВ, находящейся в работе.

- Осуществление несанкционированного проведения работ в охранной зоне действующей ВЛ-10 кВ, под проводами ВЛ (нарушение пункта 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

- Личная неосторожность пострадавшего.

- Техническое состояние ВЛ 116 ПС Покров и уровень её эксплуатации не являются причиной данного несчастного случая со сторонним лицом.

Главный инспектор РУТН Волги Сидоров В.В. включен в состав комиссии по расследованию НС со сторонним лицом приказом филиала «Владимирэнерго» от 10.06.2022 № ВлЭ-474.

Приложения:

Приложение 1. Поопорная схема ВЛ 116 ПС Покров на 2022 год (приложено отдельным файлом).

Приложение 2.  Ведомость измерения габаритов и стрел провиса провода ВЛ 116 ПС Покров.

Приложение 3. Протокол опроса Козеева Г.В.

Приложение 4. Схема места несчастного случая.

Фото 5. Надписи (номера опор, знаки безопасности, обозначение охранной зоны ВЛ 116 ПС Покров).

Фото 6. Результат измерения габарита провода до земли.

Фото 7,8. Место нахождения самосвала.

Фото 9. Деревянные подставки под колесами самосвала.

Фото 10. Соприкосновение кузова самосвала с крайним правым проводом ВЛ-10 кВ ф. № 116 от ПС Покров.

Фото 11. Инструмент для ремонта самосвала.

Фото 12. Предполагаемое место поражения пострадавшего электрическим током.

Главный инспектор РУТН Волги 		                                        В.В. Сидоров

Заместитель директора РУТН Волги 		                               Д.В. Кадеев

Приложение 2. Ведомость измерения габаритов и стрел провиса провода ВЛ 116 ПС Покров.

Приложение 3. Протокол опроса Козеева Г.В.

Приложение 4. Схема места несчастного случая.

Фото 5. Надписи (номера опор, знаки безопасности, обозначение охранной зоны ВЛ 116 ПС Покров).

Фото 6. Результат измерения габарита провода до земли.

Фото 7,8. Место нахождения самосвала.

Опора № 92

Опора № 91

Фото 9. Деревянные подставки под колесами самосвала.

Фото 10. Соприкосновение кузова самосвала с крайним правым проводом ВЛ-10 кВ ф. № 116 от ПС Покров.

Фото 11. Инструмент для ремонта самосвала.

Фото 12. Предполагаемое место поражения пострадавшего электрическим током.