17.05.2022 в 18:49 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Новоорск-тяга - Энергия действием:  
ПС 110 кВ Новоорск-тяга: З.З.-1ст.; З.З.-2ст., с неуспешным АПВ  
ПС 110 кВ Энергия: З.З.-2ст., с неуспешным АПВ.  
17.05.2022 в 20:12 сообщил ДД ЭЧ-Орск Лаптов И.С., что на ПС 110 кВ Новоорск-тяга отключен В ВЛ 110кВ Энергия от З.З.-1ст.; З.З.-2ст., с неуспешным АПВ, осмотрено оборудование ПС 110 кВ Новоорск-тяга – замечаний нет.  
17.05.2022 в 20:26 сообщила ДД ЯРЭС Истомина Ю.А., что на ПС 110 кВ Энергия отключен В ВЛ 110кВ Новоорск-тяга от З.З.-2ст., с неуспешным АПВ, осмотрено оборудование ПС 110 кВ Энергия – замечаний нет.  
17.05.2022 в 21:00 сообщил ДД НРЭС Крючков С.В., что по сообщению ОВБ НРЭС в 500 метрах от ПС 110 кВ Новоорск-тяга сторонним автомобилем "Скания" с поднятым кузовом повреждена ВЛ 110 кВ Новоорск-тяга-Энергия.  
17.05.2022 в 21:14 дано разрешение на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Новоорск-тяга-Энергия. Приступили к выводу в ремонт.  
17.05.2022 в 21:20 Сообщил ДД НРЭС Липатов А.П., что по ВЛ 110 кВ Ноорск-тяга-Энергия в пролете опор № 4-5 провод фазы С зацепился за поднятый кузов стороннего автомобиля "Скания". Провод натянут, имеет расплетение. Требуется вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Новоорск-тяга-Энергия.  
Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новоорск-тяга - Энергия послужило повреждение провода фазы С в пролёте опор № 4-5 сторонним автомобилем "Скания"